附件7

建筑施工过程电气火灾综合治理检查表

工程名称：

| 项目 | 检查内容 | 检查情况 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、产品选用和进场 | 1.选用的电缆、绝缘导线的材质、标称截面积、绝缘性能、电阻值应符合规范以及设计要求，并建立电线、电缆的进场台帐 |  |  |
|  | 2.线缆应按《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303)、《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411)规定 抽检并合格 |  |  |
|  | 3.实行生产许可证或CCC的产品，应有许可证编号或CCC标志，重点检查低压配电柜、配电箱、控制箱（柜）、线缆、母线、开关、插座、照明灯具等产品的CCC标志 |  |  |
| 一、产品选用和进场 | 4.所有电气设备、器具和材料应有出厂合格证，重点检查槽盒、配电箱柜、线缆、母线、开关、插座、照明灯具的产品出厂合格证 |  |  |
|  | 5. 进场的导线、电缆、开关、插座、灯具、导管等应按规定抽查合格后才能使用，抽查应按附件4的规定记录 |  |  |
| 二、施工控制 | 6.每个设备或器具的端子接线不多于2根导线或2个导线端子。导线连接应在接线盒内，多股线线头连接应牢固可靠，铜铝过渡应使用专用铜铝过渡接头或搪锡 |  |  |
|  | 7.电缆出入配电柜应采取保护措施 |  |  |
|  | 8.电缆出入梯架、托盘、槽盒应固定牢靠 |  |  |
|  | 9.塑料护套线应明敷，不应直接敷设在顶棚内、保温层内或可燃装饰面内，配线回路的绝缘电阻测试应符合要求 |  |  |
| 二、施工控制 | 10.敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火分区的梯架、托盘和槽盒（含槽盒内）应有防火封堵措施 |  |  |
|  | 11.灯具表面及其附件的高温部位靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火保护措施 |  |  |
|  | 12.功率在100W及以上非敞开式灯具的引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料做隔热保护 |  |  |
|  | 13.安装在软包、木质材料上的暗装插座盒或开关盒应与饰面平齐，安装应牢固，绝缘导线不应裸露在装饰层内 |  |  |
|  | 14.安装在燃烧性能等级为B1级以下装修材料内的开关、插座等，必须采用防火封堵密封件或燃烧性能等级为A级的材料（例如：石棉垫）隔绝 |  |  |
|  | 15.断路器保护开关额定容量应与配电线路载流量相匹配 |  |  |
|  | 16.固定安装的中央空调、电加热设备等大功率用电器具实际功率应与设计相符 |  |  |
| 三、施工管理 | 17.施工单位安装电工、焊工、电力系统调试人员应持证上岗，并按照作业规程组织施工，做好记录 |  |  |
|  | 18.监理单位应有建筑电气工程专项监理方案，重点节点监理过程应有监理工作记录，并与工程进度相符合 |  |  |